“数字央行建设”背景下 人民银行地市分行机房转型的思考

王智航 王雪源

(中国人民银行乌海市分行 内蒙古 乌海 016000)

内容摘要:随着《数字央行建设规划 2024-2028 年》的深入实施,要求视情况将地市分行机房逐步由主要承载业务运行的生产机房逐渐转型为更侧重支撑网络与办公服务的辅助机房。随着数字化转型的推进,机房的功能和结构也在发生变化,给机房管理带来了新的挑战。本文以乌海市分行机房为例,分析其转型背景、面临的困难及挑战,探讨了机房转型过程中遇到的资源配置、技术改造等问题,并提出未来发展方向,通过对乌海市分行机房转型的分析,为其他地市分行的机房转型提供了有益的参考。

关键词:数字央行建设；机房转型；智能化改造；节能减排

中图分类号:F832.31 文献标识码:A 文章编号:2095-8501(2025)03-0099-02

一、机房转型背景与必要性

(一)机房转型背景

传统上, 人民银行分支机构的机房主要承担着核心业务系统的支撑工作,如资金结算、支付清算等关键业务。这些机房通常需要具备高度的稳定性和安全性, 保证业务系统的连续性和可靠性。随着数字央行建设的不断推进, 机房的角色也相应发生了转变。《数字央行建设规划 2024-2028 年》要求:“各分行根据业务系统上收和实际需要, 组织对辖区机房进行必要的压缩改造, 视情况将地市分行机房逐步由以业务运行为主的生产机房转型为支撑网络与办公服务的辅助机房。”机房转型成为支撑央行数字化转型和智能化发展的关键节点。

(二)辅助机房转型要点

央行核心业务系统逐步上收,地市分行多数业务系统将不再依赖本地机房运行, 这为机房空间的压缩和资源的再配置提供了可能。经总行“三集中”工作要求后, 乌海市分行机房除核心网络设备外,应用服务器,存储设备的数量逐步减少,只有省分行灾备服务器异地运行。系统集中运行有效优化资源的利用, 提升机房的运行效率。辅助机房需要具备支撑网络和办公服务的能力, 包括提供稳定的网络连接和高效的办公自动化系统,满足网络和办公应用的需求。未来可部署云桌面、文件传输系统,文件存储等辅助办公系统。扩展辅助机房功能范围。

(三)智能化巡检要求

规划要求数据中心集中运维,探索建立多层架构统一管理一体化运维管理模式,加强跨区域多数据中心的协同管理,推动自动化运维技术和智能化运维工具应用,探索使用自动传感器、巡检机器人等技术,提升运维态势感知、故障预警和自愈能力,提高运维保障效率。智能化巡检不仅能有效提升运维效率,还能及时发现潜在故障并预警, 以减少设备故障的发生。通过智能化运维系统和自动化管理工具, 提升机房的运行效率、减少人工干预,增强系统的稳定性和可靠性。

二、“数字央行建设”背景下机房转型的挑战

(一)辅助设备耗能高

尽管核心设备数量减少,但如 UPS、精密空调、消防系统辅助等设备仍占据较高的能耗比例。乌海市分行机房的 PUE 值高于 1.6 , 超过绿色数据中心的 1.2 以下的标准。高能耗不仅增加运营成本, 还对节能减排目标构成阻碍。PUE 值过高意味着大部分电力用于支持空调和供电等非计算功能, 难以贯彻绿色节能和可持续发展的要求。

(二)改造资金压力较大

乌海市分行机房当前已达到《中国人民银行电子信息系统机房建设规范》(Q/PBC 00018-2019)的要求,基础设施较为完善, 但在能效优化和智能化提升方面仍存在一定的改造需求。然而, 这一过程面临较大的资金压力。金融行业强调“过紧日子”的要求,导致全面进行机房改造的可行性受限。若投入大额资金进行全面改造, 可能在短期内造成财务负担, 并且存在部分改造资源闲置或浪费的风险。同时,仅进行小规模或简单的改造,可能无法带来显著的能效提升,甚至难以达到预期效果。 进一步优化机房的能效与智能化水平需要在硬件设备更新、节能技术应用以及智能管理系统部署等方面投入大量资源。这种高投入项目在短期内难以形成直接收益,与当前资源紧张的实际情况存在矛盾。此外,大规模改造项目还涉及施工周期、技术可行性评估以及改造完成后的运维成本问题。如果改造不够系统性或技术先进, 可能导致改造效果有限, 甚至对机房的整体运行带来新的挑战。

(三)智能化巡检技术难以全面落地

尽管智能巡检技术在提升机房自动化水平和安全性方面具有显著的重要意义, 但在乌海市分行, 技术和经济条件的限制使得这一技术难以得到广泛应用。当前智能化巡检的解决方案,例如巡检机器人、自动化传感器等,通常需要较高的技术投入和初始资金支持。在经济预算方面存在较大约束, 无法承担这些高成本的实施方案。目前的巡检工作仍然主要依赖人工操作或外包服务来完成。这种状况不仅反映了乌海市分行的现实困境, 也在一定程度上代表了全国范围内欠发达地区的普遍现状。在这些地区,经济发展水平较低,信息化和智能化基础设施建设相对滞后, 使得引入先进的智能巡检技术面临重重困难。可以预见, 在未来十年内, 类似乌海市这样的欠发达地区地市分行要实现智能化巡检技术的普及仍将十分困难。这一趋势不仅取决于技术成本的下降和相关设备的普及程度, 也与当地经济发展速度、政策支持力度以及信息技术基础设施建设水平密切相关。 在这一时期, 如何在有限资源下优化现有人工巡检模式, 同时逐步引入部分经济可行的智能化解决方案, 可能成为这些地区实现巡检效率提升的务实路径。

三、未来展望与建议

(一)推动绿色转型,降低能耗

随着绿色金融和数字化转型的推进, 未来的机房建设与管理必须更加注重能效和可持续性。乌海市分行应着眼于提升机房的能效水平,力争降低 PUE 值至 1.2 以下。合理调度空调、UPS、照明等辅助设备数量,逐步淘汰高能耗设备,升级为更节能、更环保的产品,使用节能型精密空调, 如变频空调或液冷技术, 可制冷机柜。替换高耗能 UPS,选用新型节能电源设备,在适合季节关闭精密空调。内蒙古全区平均气温为 6.4∘C ,春、 夏、秋、冬季全区平均气温为 8.2∘C 、 21.9∘C 、 6.6∘C 、-11. 7∘C ,在适宜的气温下关闭精密空调,也能大幅降低电能消耗。

(二)分阶段实施改造

虽然乌海市分行机房已经符合现有建设规范,但数字央行建设提出了更高更科学的要求, 根据机房实际运营情况和能效瓶颈,分阶段进行系统优化改造。在初期阶段,可以通过小范围设备替换来实现能效提升,如购置更为节能的加湿设备,或定期关闭精密空调达到节能的目的。在改造中后期阶段,可以考虑引入更为智能化的能效管理系统。实时监控机房内的设备运行状态、环境参数, 并通过数据分析对设备进行调度优化。例如, 精密空调和加湿设备的运行可根据实时需求动态调整,避免过度能耗。识别并重点改造热源集中的区域, 购置节能效能更高的可制冷机柜与湿度控制设备, 优化空调与冷却设备的布局, 减少精密空调大面积的无效制冷区域。还可通过优化建筑结构、提升门窗的隔热性能, 减少外部环境对机房内部温度的影响。随着技术的发展与机房运营的深入, 定期进行能效评估, 检查设备使用情况, 更新技术标准, 持续优化系统, 是保证机房长期稳定运行的重要策略。

(三)智能化巡检的探索与实践

智能化巡检技术的发展在大城市和先进地区已经取得了一定进展, 但对于如乌海市这类欠发达地区, 推动智能化巡检面临较大挑战。智能化巡检对提升机房管理效率和减少人工干预具有重要意义。未来乌海市分行应循序渐进推动智能化巡检的落地。引入成熟的智能巡检系统和自动化工具,如无人机巡检、传感器监控等,选择适合乌海市分行需求和经济承受能力的方案。展望通过云计算和远程监控系统, 实现远程实时监控机房运行状态, 结合数据分析技术, 分析故障原因并进行预测维护。不仅减少了人工巡检的工作量, 还能提升机房的整体运维效率。虽然本地缺乏先进的智能化技术, 但可以通过与大城市或技术公司合作, 引入外部支持。通过与其他城市的数据中心共享技术和经验, 逐步推动智能化巡检技术落地。

参考文献

[1]林朝炽. “三集中”背景下基层央行机房建设的思考一一以浙江省人民银行系统为例 [J]. 金融科技时代, 2022,30(12):61-63.

[2]王磊,杨焕岭,罗智坤.基层央行机房标准化改造探索与实践——以人民银行肇庆市分行为例[J]. 金融科技时代,2024,32(11):74-76.

[3]黎凯伦,管忆军,吴文迪,等. 新一代机房运维监控系统的建设实践与思考[J].金融科技时代,2024,32(11):71-73.

[4]曾伟. 基层央行实现机房 “双碳” 目标探析[J]. 金融科技时代,2023,31(05):90-92.

[5]白鹏. 人民银行省级金融综合监控中心建设构想 [J].金融科技时代,2022,30(10):91-94.